## coef
Coeficienti generali
i
p

## centralizator
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava
DEVIZ GENERAL
Nr. crt |  | Denumirea subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) Lei
1 |  | 2 | 3
| CAPITOL I | Constructii si instalatii
Instalatii hvac
|  | CIRCUIT ABUR 4BAR-CONDENSAT | 0
|  | CIRCUIT APA TEHNOLOGICA | 0
|  | CIRCUIT RACIRE TUBINA | 0
|  | CIRCUIT APA DEMINERALIZATA | 0
|  | CIRCUIT AER COMPRIMAT | 0
|  | Total instalatii hvac | 0
Instalatii electrice
|  | INSTALATII ELECTRICE | 0
|  | Total instalatii electrice CURENTI TARI | 0
Instalatii curenti slabi, SCADA, automatizari
|  | SEMNALIZARE SI DETECTIE INCENDIU | 0
|  | INSTALATII CURETI SLABI - EXTERIOARE | 0
|  | INSTALATII CURENTI SLABI CLADIRE COMPRESOR | 0
|  | MONTARE SI VERIFICARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP EXISTENTA | 0
|  | ACHIZITIONARE, MONTARE SI VERIFICARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP | 0
|  | CABLARE SI CONECTARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP EXISTENTA, DE ACHIZITIONAT SI TABLOURI DE AUTOMATIZARE | 0
|  | MONTARE ECHIPAMENTE SCADA SI CALCULATOARE CAMERA DE COMANDA | 0
|  | MONTARE TABLOURI AUTOMATIZARE | 0
|  | Total instalatii electrice curenti Slabi SCADA si automatizari | 0
Instalatii Gaze Naturale
|  | INSTALATIE UTILIZARE GN PR/PI | 0
|  | Total instalatii Gaze Naturale | 0
|  | TOTAL CAPITOL I | 0
| CAPITOL II | Montaj
|  | TOTAL CAPITOL II | 0
| CAPITOL III | Procurare
|  | Instalatii ventilatii si climatizare | 0
|  | Instalatii electrice | 0
|  | Istalatii Curenti slabi si automatizari | 0
|  | TOTAL CAPITOL III | 0
| CAPITOL IV | Alte cheltuieli
|  | Organizare de şantier | 0
|  | 4.1.1. Lucrări de construcţii | 0
|  | 4.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier | 0
|  | Comisioane, cote, taxe | 0
|  | TOTAL CAPITOL IV | 0
| Total valoare lucrari (exclusiv TVA): |  | 0
Cheltuieli diverse si neprevazute (exclusiv TVA), maxim 10%
| Total valoare (exclusiv TVA), inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute |  | 0
Taxa pe valoarea adăugată
Total valoare (inclusiv TVA):

## F3 hvac
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | CIRCUIT ABUR 4BAR-CONDENSAT
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr | Denumirea | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU uti | PU tra | Valoare materiale | Valoare manopera | Valoare utilaje | Valoare transport | Total Valoare
I | Ţeavă fără sudură pentru temperaturi ridicate , laminate la cald STAS 404/3-87 şi laminate la rece STAS 530/3-87 din OLT 35KII , STAS 8184-87 , având :
| - DN15 | m | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 25 | m | 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 40 | m | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 50 | m | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 65 | m | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 80 | m | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 100 | m | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 125 | m | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 300 | m | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Cot din ţeavă la 90 fără sudură STAS 8805/2-84 , din OLT 35 KII STAS 8184-87 , cu R=1,5D având :
| - DN 100 | buc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 125 | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 300 | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Cot din ţeavă la 45 fără sudură STAS 8805/2-84 , din OLT 35 KII STAS 8184-87, cu R=1,5 D având :
| - DN 125 | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Reducţie din ţeavă , pentru sudare cap la cap , STAS 8804/8 , din OLT 35KII , având :
| - DN125/DN100 | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Teu din ţeavă , pentru sudare cap la cap , ANSI B16.9 , din OLT 35KII , având :
| - DN350/DN300 | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Izolaţie termica pentru teavă neagră de oţel, tub termoizolant flexibil din vata minerala, cu grosimea de 50mm | mp | 96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | Protectie mecanica pentru izolatie, tabla zincata, cu grosimea de 0.4 mm | mp | 96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | Suporţi metalici suspendaţi, fixare ţeavă de oţel | kg | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | Armături şi accesorii
Armăturile cu Dn mai mare de 40mm se vor îmbina numai cu flanşe, iar cele mai mici numai cu racord olandez
| Robinet cu fluture clapa , cu secţiunea totală de trecere, actionat cu parghie Dn 300 Pn 16, Temperatura maxima 250C agent abur | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu fluture clapa , cu secţiunea totală de trecere, actionat cu parghie Dn 100 Pn 16, Temperatura maxima 250C agent condens | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Atenuator de zgomot pentru supape de siguranta Dn 125 | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Termometru cu scala rotunda D=100 mm t=0-250 C racord axial, teaca de imersie l=80 mm | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometru cu scala rotunda D=100 mm p=0-10 bar racord radial, tub de racord, robinet cu trei cai 3/8" | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flanşe rotunde cu gat pentru sudare, cu suprafaţa de etanşare tip B , execuţie SR ISO 2005-1:2000 din oţel marca K410.2b : PN 16
| Dn 300 Pn 16 | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dn 125 Pn 16 | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dn 100 Pn 16 | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dn 80 Pn 16 | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dn 65 Pn 16 | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dn 50 Pn 16 | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | Diverse
| Spalarea conductelor având diametrul pânã la 76 mm. Inclusiv. | ml | 236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem,cu diametrul de 89 - 168 mm. | ml | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem,cu diametrul de 219- 406 mm. | ml | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Efectuare proba de etanseitate la presiune, a conductelor, pana 83 mm inclusiv | ml | 236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem,cu diametrul de 83 - 159 mm. | ml | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem,cu diametrul de 219 - 408 mm. | ml | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Efectuare proba de dilatare-contractare a conductelor, pana 83 mm inclusiv | ml | 236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem, cu diametrul de 83 - 168 mm. | ml | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem, cu diametrul de 219 - 408 mm. | ml | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curãţirea şi suflarea conductelor având diametrul pânã la 76 mm. Inclusiv. | ml | 236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem,cu diametrul de 89 - 168 mm. | ml | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem,cu diametrul de 219 - 406 mm. | ml | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunduirea conductelor cu minium de plumb în douã straturi. | mp | 96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vopsirea cu vopsea pe bazã de ulei, în 2 straturi, a construcţiilor metalice | mp | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | CIRCUIT APA TEHNOLOGICA
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr | Denumirea | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU uti | PU tra | Valoare materiale | Valoare manopera | Valoare utilaje | Valoare transport | Total Valoare
I | Ţeavă fără sudură pentru temperaturi ridicate , laminate la cald STAS 404/3-87 şi laminate la rece STAS 530/3-87 din OLT 35KII , STAS 8184-87 , având :
| - DN15 | m | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 25 | m | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 80 | m | 216 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Cot din ţeavă la 90 fără sudură STAS 8805/2-84 , din OLT 35 KII STAS 8184-87 , cu R=1,5D având :
| - DN 80 | buc | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Teu din ţeavă , pentru sudare cap la cap , ANSI B16.9 , din OLT 35KII , având :
| - DN300/DN80 | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Izolaţie termica pentru teavă neagră de oţel, tub termoizolant flexibil din vata minerala, cu grosimea de 50mm | mp | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Protectie mecanica pentru izolatie, tabla zincata, cu grosimea de 0.4 mm | mp | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Suporţi metalici suspendaţi, fixare ţeavă de oţel | kg | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | Armături şi accesorii
Armăturile cu Dn mai mare de 40mm se vor îmbina numai cu flanşe, iar cele mai mici numai cu racord olandez
| Robinet cu fluture clapa , cu secţiunea totală de trecere, actionat cu parghie Dn 80 Pn 16, Temperatura maxima 120C | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu plutitor, cu secţiunea totală de trecere, actionat cu parghie Dn 80 Pn 16, Temperatura maxima 120C | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet reglaj, cu servomotor in 3 puncte U=230V si contacte de capat Dn 80 Pn 16, Temperatura maxima 120C | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere,cu fluture de manevră 1/2" | buc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere,cu fluture de manevră 1"-golire | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vas de aerisire prevazuta cu ventil automat de aerisire drept 1" | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Supapa de siguranta cu arc la regalbila 1-10 bar Dn 25 | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Termometru cu scala rotunda D=100 mm t=0-160 C racord axial, teaca de imersie l=80 mm | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometru cu scala rotunda D=100 mm p=0-10 bar racord radial, tub de racord, robinet cu trei cai 3/8" | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flanşe rotunde plană pentru sudare tip 01, cu suprafaţa de etanşare tip B , execuţie SR ISO 2005-1:2000 din oţel marca K410.2b : PN 16
| Dn 80 Pn 16 | buc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | Diverse
| Spalarea conductelor având diametrul pânã la 89 mm. Inclusiv. | ml | 240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Efectuare proba de etanseitate la presiune, a conductelor, pana 89 mm inclusiv | ml | 240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Efectuare proba de dilatare-contractare, a conductelor, pana 89 mm inclusiv | ml | 240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curãţirea şi suflarea conductelor având diametrul pânã la 79 mm. Inclusiv. | ml | 240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunduirea conductelor cu minium de plumb în douã straturi. | mp | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vopsirea cu vopsea pe bazã de ulei, în 2 straturi, a construcţiilor metalice | mp | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | CIRCUIT RACIRE TUBINA
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr | Denumirea | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU uti | PU tra | Valoare materiale | Valoare manopera | Valoare utilaje | Valoare transport | Total Valoare
I | Tubulatura rectangulara evacuare aer din tabla zincata cu g=1,5mm, inclusiv suporta,j având :
| - perimetru 5000-7000 | mp | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - perimetru 7000-9000 | mp | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Piese speciale tubulatura rectangulara evacuare aer din tabla zincata inclusiv suportaj, cu g=1,5mm avand:
| - perimetru 7000-9000 | mp | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Ţeavă fără sudură pentru temperaturi ridicate , laminate la cald STAS 404/3-87 şi laminate la rece STAS 530/3-87 din OLT 35KII , STAS 8184-87 , având :
| - DN15 | m | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 150 | m | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Suporţi metalici suspendaţi, fixare ţeavă de oţel | kg | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Armături şi accesorii
| Clapet by-pass actionat cu servomotor actionare electrica, echipat cu capat de cursa si indicator de pozitie, 1133x2245mm | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compensator dilatare tubulatura1133x2245mm | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compensator dilatare tubulatura 2800x1200mm | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flanşe plană pentru racord tubulatura 2800x1200mm | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flanşe plană pentru racord tubulatura 1133x2245mm | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grila de exterior cu plasa de sarma 2800x1200mm | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grila de exterior cu plasa de sarma 1133x2245mm | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Diverse
| Spalarea conductelor | ml | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curãţirea şi suflarea conductelor | ml | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunduirea conductelor cu minium de plumb în douã straturi. | mp | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vopsirea cu vopsea pe bazã de ulei, în 2 straturi, a construcţiilor metalice | mp | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | CIRCUIT APA DEMINERALIZATA
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr | Denumirea | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU uti | PU tra | Valoare materiale | Valoare manopera | Valoare utilaje | Valoare transport | Total Valoare
I | Tevi din otel sudate longitudinal, zincate, pentru instalatii SR EN 10255; STAS 7656; DIN 1626 / 2458, având:
| - DN15 | m | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 25 | m | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 32 | m | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 40 | m | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 50 | m | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Cot din fonta zincata la 90 , cu R=1,5D având:
| - DN 50 | buc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Izolaţie termica pentru teavă de oţel, tub termoizolant flexibil din vata minerala, cu grosimea de 50mm | mp | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Protectie mecanica pentru izolatie, tabla zincata, cu grosimea de 0.4 mm | mp | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Suporţi metalici suspendaţi, fixare ţeavă de oţel | kg | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Armături şi accesorii
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere, cu pârghie de manevră 2" | buc | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere,cu fluture de manevră 11/2" | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere,cu fluture de manevră 11/4" | buc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere,cu fluture de manevră 1/2" | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu plutitor, cu secţiunea totală de trecere 11/4" | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sorb cu filtru, cu secţiunea totală de trecere 2" | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometru cu scala rotunda D=100 mm p=0-6 bar racord radial, tub de racord, robinet cu trei cai 3/8" | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | Diverse
| Efectuare proba de etanseitate la presiune, a conductelor, pana 83 mm inclusiv | ml | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spalarea conductelor | ml | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curãţirea şi suflarea conductelor | ml | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunduirea conductelor cu minium de plumb în douã straturi. | mp | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vopsirea cu vopsea pe bazã de ulei, în 2 straturi, a construcţiilor metalice | mp | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | CIRCUIT AER COMPRIMAT
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr | Denumirea | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU uti | PU tra | Valoare materiale | Valoare manopera | Valoare utilaje | Valoare transport | Total Valoare
I | Tevi din otel sudate longitudinal, zincate, pentru instalatii SR EN 10255; STAS 7656; DIN 1626 / 2458, având:
| - DN15 | m | 82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 20 | m | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DN 25 | m | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Suporţi metalici suspendaţi, fixare ţeavă de oţel | kg | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Armături şi accesorii
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere, cu pârghie de manevră 1" | buc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere,cu fluture de manevră 3/4" | buc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Robinet cu sfera FI-FI , cu calota cu secţiunea totală de trecere,cu fluture de manevră 1/2" | buc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtru regulator aer comprimat 5-10 bar 1/2" | buc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Racord rapid dublu aer comprimat 5-10 bar 1/2"" | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometru cu scala rotunda D=100 mm p=0-16 bar racord radial, tub de racord, robinet cu trei cai 3/8" | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rezervor de aer comprimat, 100 l 10bar | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Diverse
| Efectuare proba de etanseitate la presiune, a conductelor, pana 83 mm inclusiv | ml | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spalarea conductelor | ml | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curãţirea şi suflarea conductelor | ml | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunduirea conductelor cu minium de plumb în douã straturi. | mp | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vopsirea cu vopsea pe bazã de ulei, în 2 straturi, a conductelor | mp | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vopsirea cu vopsea pe bazã de ulei, în 2 straturi, a construcţiilor metalice | mp | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,

## F3 ct
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr | Denumirea | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU uti | PU tra | Valoare materiale | Valoare manopera | Valoare utilaje | Valoare transport | Total Valoare
Cabluri electrice
1 | Cablu 6.3KV, NA2XS(FL)2Y 1x240mmp | ml | 770 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cablu 6.3KV, NA2XS(FL)2Y 1x50mmp | ml | 47.265 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cablu 0.4KV, C2XYF 1x240mmp | ml | 126.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cablu 0.4KV, CYY-F 1x120mmp | ml | 369.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cablu 0.4KV, CYYF 1x185mmp | ml | 406.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cablu 0.4KV, CYY-F 3x95+50mmp | ml | 50.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cablu 0.4KV, CYY-F1x50mmp | ml | 50.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cablu 0.4KV, CYY-F 3x2,5mmp | ml | 213.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cablu 0.4KV, CYY-F 3x16mmp | ml | 105.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cablu 0.4KV, CYY-F 5x25mmp | ml | 31.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cablu 0.4KV, CYY-F 5x35mmp | ml | 62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cablu 0.4KV, CYY-F 5x10mmp | ml | 85.825 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cablu 0.4KV, CYY-F 5x2.5mmp | ml | 107.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cablu 0.4KV, CYY-F 5x4mmp | ml | 99.705 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Cablu 0.4KV, CYY-F 5x2,5mmp | ml | 87.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Cablu 0.4KV, CYY-F 3x4 mmp | ml | 90.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cablu 0.4KV, CYY-F 4x4 mmp | ml | 90.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Cablu 0.4KV, rezistent la foc NHXH FE180/E90 - 3x2.5 mmp | ml | 130.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Cablu 0.4KV, rezistent la foc NHXH FE180/E90 - 3x16 mmp | ml | 17.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Cablu 0.4KV, flexibil, JZ500C-5x2,5 mmp | ml | 100.74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cablu 0.4KV, flexibil, JZ500C-3x1,5 mmp | ml | 1719.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Cablu 0.4KV, flexibil, JZ500C-5x1,5 mmp | ml | 307.855 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Cablu 0.4KV, flexibil, JZ500C-3x2,5 mmp | ml | 502.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Cablu 0.4KV, flexibil, JZ500C-4x1,5 mmp | ml | 73.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Conductor Cu 16mmp | ml | 218.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Capat terminal 6.3KV, de interior, 240mmp | buc | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Capat terminal 6.3KV, de interior, 50mmp | buc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Saiba CU-Al Ø int.17mm/ext.35mm | buc | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Capat terminal 0.4KV, Cu 240mmp | buc | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Capat terminal 0.4KV, Cu 120mmp | buc | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Capat terminal 0.4KV, Cu 185mmp | buc | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Capat terminal 0.4KV, Cu 95mmp | buc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Capat terminal 0.4KV, Cu 50mmp | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Capat terminal 0.4KV, Cu 35mmp |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Capat terminal 0.4KV, Cu 25mmp | buc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Capat terminal 0.4KV, Cu 16mmp | buc | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Capat terminal 0.4KV, Cu 10mmp | buc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kit etansare antifoc | ans | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kit etansare treceri cabluri prin fundatii | ans | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Probe, teste, verificari | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suportaj
1 | Jgheab metalic perforat 400x85 | ml | 67.735 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jgheab metalic perforat 300x85 | ml | 48.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jgheab metalic perforat 200x85 | ml | 36.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jgheab metalic perforat 50x35 | ml | 24.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jgheab metalic tip scara 300x60 | ml | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jgheab metalic tip scara 200x60 | ml | 10.465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jgheab metalic tip scara 400x60 | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Confectie metalica suportaj jgheaburi | kg | 380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pardoseala tehnica flotanta | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Confectie metalica suportaj celule medie tensiune | kg | 480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Echipamente electrice
1 | Statie medie tensiune 6.3KV, 1250A | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Transformator 800KVA, 6.3/0.4KV | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sursa neintreruptibila, 8KVA, 230V | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Probe, teste, verificari | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablouri electrice
1 | Tablou electric, TUPS | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tablou electric general joasa tensiune, TGJT | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Probe, teste, verificari | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,

## CS+SCADA
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | SEMNALIZARE SI DETECTIE INCENDIU
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
1 | Furnizare si montaj Centrala de detectie si alarmare in caz de incendiu, adresabila | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Furnizare si montaj Panou frontal pentru montaj | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Furnizare si montaj Modul de extensie pentru 3 bucle | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Furnizare si montaj Micromodul de bucla | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Furnizare si montaj Acumulator 12V / 24Ah | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Furnizare si montaj Carcasa externa cu imprimanta cu tambur | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Furnizare si montaj Panou de operare frontal inclusiv suport de imprimanta | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Furnizare si montaj Modul de interfata seriala | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Furnizare si montaj Carcasa pentru montaj modul de interfata seriala | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Furnizare si montaj Modul de conectare la reţea pentru max. 16 participanţi ai reţelei | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Furnizare si montaj Modul interfata RS232 | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Furnizare si montaj Convertor TCP/IP Ethernert-RS232/485 | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Furnizare si montaj Soft de baza pentru centrala de incendiu | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Furnizare si montaj Licenta de baza pentru port usb | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Furnizare si montaj Licenta pentru elementele de detectie | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Furnizare si montaj Licenta software cu interfata de comunicare | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Furnizare si montaj Detector multicriterial fum si temperatura | buc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Furnizare si montaj Soclu pentru detector | buc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Furnizare si montaj Placa marcare soclu | buc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Furnizare si montaj Sirena adresabila certificata EN54-3,carcasa rosie | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Furnizare si montaj Dispozitiv alarmare optica rosu | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Furnizare si montaj Soclu de montaj IP65, rosu | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Furnizare si montaj Carcasa pentru afisor de tip lampa pentru marcarea senzorilor din tavan | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Furnizare si montaj Emitator tip lampa, alimentare 24 V c.c. | buc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Furnizare si montaj Modul de intrari si iesiri, adresabil | buc | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Furnizare si montaj Carcasa pentru modulul de intrari si iesiri pentru montaj aparent | buc | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Furnizare si montaj Sursa auxiliara alimentare 24V 2,5A Panou alimentare 24V 2,5A | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Furnizare si montaj Acumulator 12V / 17Ah | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Furnizare si montaj Modul electronic de tip buton de incendiu adresabil cu izolator inclus | buc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Furnizare si montaj Carcasa pentru montaj a butonului cu geam | buc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Furnizare si montaj Indicator paralel | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Furnizare si montaj Carcasa pentru montaj bariera EX | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Furnizare si montaj Detector multicriterial de fum si temperatura pentru mediu EX | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Furnizare si montaj Buton standard compact EX, IP66/67 rosu cu sticla | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Furnizare si montaj Cablu Jy(St)Y 2x2x0.8mm | ml | 366 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Furnizare si montaj Cablu comunicatie de tipul ftp categorie 6e | ml | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Furnizare si montaj Cablu de alimentare NHXH Fe180 E90 3x1.5mmp | ml | 49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Furnizare si montaj Cablu de alimentare NHXH Fe180 E90 3x2.5mmp | ml | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Furnizare si montaj Tub rigid pvc Ø=16mm inclusiv accesorii de montaj | ml | 362 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Furnizare si montaj Tub rigid pvc Ø=20mm inclusiv accesorii de montaj | ml | 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Furnizare si montaj Tub rigid pvc Ø=25mm inclusiv accesorii de montaj | ml | 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Furnizare si montaj a materialului marunt | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Efectuare a probelor de functionare si verificarilor instalatiei | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Efectuarea punerii in functiune | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Intocmire si furnizare manual de operare si intretinere in limba romana | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | INSTALATII CURETI SLABI - EXTERIOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
1 | Furnizare si montaj Panou repetor LCD cu meniu in limba romana | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Furnizare si montaj Cablu Jy(St)Y 2x2x1,5mm | ml | 159 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Furnizare si montaj TUB CORUGAT D40 PERETI DUBLII, inclusiv sapatura si acoperirea santului pentru montaj | ml | 139 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | GRUP COGENERARE
Devizul: | INSTALATII CURENTI SLABI CLADIRE COMPRESOR
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
1 | Furnizare si montaj Detector multicriterial fum si temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Furnizare si montaj Soclu pentru detector | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Furnizare si montaj Placa marcare soclu | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Furnizare si montaj Modul de intrari si iesiri, adresabil | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Furnizare si montaj Carcasa pentru modulul de intrari si iesiri pentru montaj aparent | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Furnizare si montaj Modul electronic de tip buton de incendiu adresabil cu izolator inclus | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Furnizare si montaj Carcasa pentru montaj a butonului cu geam | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Furnizare si montaj Carcasa pentru montaj bariera EX | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Furnizare si montaj Sirena adresabila pentru interior pentru mediu EX | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Furnizare si montaj Detector multicriterial de fum si temperatura pentru mediu EX | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Furnizare si montaj Carcasa pentru buton de incendiu mic IP67 pentru mediu EX | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Furnizare si montaj Buton standard EX, IP 55, rosu | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Furnizare si montaj Cablu Jy(St)Y 2x2x0.8mm | ml | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Furnizare si montaj Tub rigid pvc Ø=16mm inclusiv accesorii de montaj | ml | 81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Furnizare si montaj Dispozitiv alarmare optica rosu | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Furnizare si montaj Panou repetor LCD cu meniu in limba romana | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | CENTRALA COGENERARE
Devizul: | MONTARE SI VERIFICARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP EXISTENTA
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
A. | MONTARE SI VERIFICARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP EXISTENTA | ans | 1
_A.1 | TRADUCTOR PRESIUNE - APA STATIE TRATARE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR PRESIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB01A - Ştuţ cu robinet sferic de izolare si mufa 1/2" pentru racord traductor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_A.2 | DEBITMETRU - APA STATIE TRATARE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02D - MONTARE TRANSMITER DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB03E - MONTARE TRONSON DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE09A - Încercarea şi verificarea aparatelor de măsură | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_A.3 | TRADUCTOR PRESIUNE- ABUR IESIRE CAZAN RECUPERATOR | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR PRESIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB01A - Ştuţ cu robinet sferic de izolare, serpentina si mufa 1/2" pentru racord traductor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_A.4 | DEBITMETRU ABUR CU CALCUL DE ENERGIE TERMICA - IESIRE CAZAN RECUPERATOR | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02D - MONTARE CONTOR/CALCULATOR ENERGIE TERMICA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB03E - MONTARE TRONSON DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE09A - Încercarea şi verificarea aparatelor de măsură | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_A.5 | TRADUCTOR PRESIUNE - ABUR DEGAZOR | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR PRESIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB01A - Ştuţ cu robinet sferic de izolare, serpentina si mufa 1/2" pentru racord traductor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_A.6 | DEBITMETRU ABUR CU CALCUL DE ENERGIE TERMICA - DEGAZOR | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02D - MONTARE CONTOR/CALCULATOR ENERGIE TERMICA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB03E - MONTARE TRONSON DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE09A - Încercarea şi verificarea aparatelor de măsură | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_A.7 | DEBITMETRU - CIRCUIT APA CALDA ECONOMIZOR 2 SI GIGACALORIMETRU - CALCULATOR ENERGIE TERMICA + PERECHE TERMOREZISTENTE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB03E - MONTARE TRONSON DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02D - MONTARE CONTOR/CALCULATOR ENERGIE TERMICA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB03E - MONTARE TRADUCTOR TEMPERATURA - TERMOREZISTENTE GIGACALORIMETRU | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE09A - Încercarea şi verificarea aparatelor de măsură | buc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_A.8 | ANALIZOARE RETEA - PARAMETRII ELECTRICI RETEA COMUNICATIE | buc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_A.9 | ASISTENTA TEHNICA PIF INSTRUMENTATIE E&H | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | CENTRALA COGENERARE
Devizul: | ACHIZITIONARE, MONTARE SI VERIFICARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
B. | ACHIZITIONARE, MONTARE SI VERIFICARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP | ans | 1
_B.1 | TRADUCTOR DE TEMPERATURA Pt100 (montat conducta Dn50) - APA STATIE TRATARE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE TRADUCTOR TEMPERATURA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR TEMPERATURA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB01A - Ştuţ cu mufa 1/2" pentru racorduri traductoare de temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.2 | DEBITMETRU - CONDENS RECUPERAT | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE TRANSMITER DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02D - MONTARE TRANSMITER DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB03E - MONTARE TRONSON DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE09A - Încercarea şi verificarea aparatelor de măsură | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.3 | TRADUCTOR PRESIUNE- CONDENS RECUPERAT | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE TRADUCTOR PRESIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR PRESIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB01A - Ştuţ cu robinet sferic de izolare, serpentina si mufa 1/2" pentru racord traductor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.4 | TRADUCTOR DE TEMPERATURA Pt100 (montat conducta Dn100) - CONDENS RECUPERAT | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE TRADUCTOR TEMPERATURA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR TEMPERATURA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB01A - Ştuţ cu mufa 1/2" pentru racorduri traductoare de temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.5 | DEBITMETRU - APA ALIMENTARE CAZAN RECUPERATOR | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE TRANSMITER DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02D - MONTARE TRANSMITER DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB03E - MONTARE TRONSON DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE09A - Încercarea şi verificarea aparatelor de măsură | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.6 | TRADUCTOR PRESIUNE- APA ALIMENTARE CAZAN RECUPERATOR | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE TRADUCTOR PRESIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR PRESIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB01A - Ştuţ cu robinet sferic de izolare, serpentina si mufa 1/2" pentru racord traductor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură presiune | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.7 | TRADUCTOR DE TEMPERATURA Pt100 (montat conducta Dn100) - APA ALIMENTARE CAZAN RECUPERATOR | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE TRADUCTOR TEMPERATURA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR TEMPERATURA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtB01A - Ştuţ cu mufa 1/2" pentru racorduri traductoare de temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.8 | TRADUCTOR DE TEMPERATURA (montat pe perete) - AMBIENT | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE TRADUCTOR TEMPERATURA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02C - MONTARE TRADUCTOR TEMPERATURA | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE10C - Încercarea şi verificarea traductoarelor de temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE21D - Încercarea şi verificarea circuitelor de măsură temperatura | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.9 | DEBITMETRU - GAZ METAN CU COMPENSARE DE TEMPERATURA SI PRESIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02D - MONTARE DEBITMETRU | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtA02D - MONTARE CONTOR/CALCULATOR DEBIT COMPENSAT | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE09A - Încercarea şi verificarea aparatelor de măsură | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.10 | CONTOARE ENERGIE ELECTRICA - CELULE MEDIE TENSIUNE | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC01 - PROCURARE CONTOR | buc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONTARE CONTOARE | buc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PARAMETRIZARE SI CONEXIUNE RETEA MODBUS | buc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AtE09A - Încercarea şi verificarea aparatelor de măsură | buc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.10 | ASISTENTA TEHNICA PIF INSTRUMENTATIE E&H | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_B.11 | ASISTENTA TEHNICA PIF INSTRUMENTATIE ELSACO | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | CENTRALA COGENERARE
Devizul: | CABLARE SI CONECTARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP EXISTENTA, DE ACHIZITIONAT SI TABLOURI DE AUTOMATIZARE
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
C. | CABLARE SI CONECTARE APARATURA AUTOMATIZARE DE CAMP EXISTENTA, DE ACHIZITIONAT SI TABLOURI DE AUTOMATIZARE | ans | 1
_C.1 | JGHEABURI OBO - RKS 50x35 | m | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.2 | CAPACE JGHEABURI OBO - RKS 50 | m | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.3 | Cablu JZ500 - 3G1,5 | m | 1784 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.4 | Cablu JZ500 - 5G1,5 | m | 355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.5 | Cablu JZ500 - 10G1,5 | m | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.6 | Cablu JZ500C - 3G1,5 | m | 1065 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.7 | Cablu PROFIBUS-DP; 1x22AWG; sârmă; Cu; PVC; violet | m | 192 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.8 | Cablu PROFIBUS-PA-BK, 1x2x1,02mm2; sârmă; Cu | m | 205 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.9 | Cablu Modbus; 3x2x22AWG; litat; Cu; FRNC; gri; | m | 230 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.10 | Suporti, stelaje, constructii metalice, confectionate pe santier pentru aparate electrice | kg | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.11 | Teava OL D=1", protectie cabluri | m | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.12 | Tub de protecţie SPD Ø 16mm | m | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.13 | EC19A1 - Presetupă Ø13,16 | buc | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.14 | AtD16A - Formare capete de cabluri <10 fire | buc | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.15 | EI02G1 - Etanşarea cablurilor la trecerea prin ţevi de protecţie | buc | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.16 | AtD19A - Legarea conductoarelor la borne aparate | buc | 598 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_C.17 | AtE01A - Încercare cabluri de comandă şi semnalizare | buc | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | CENTRALA COGENERARE
Devizul: | MONTARE ECHIPAMENTE SCADA SI CALCULATOARE CAMERA DE COMANDA
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
D | MONTARE ECHIPAMENTE SCADA SI CALCULATOARE CAMERA DE COMANDA | ans | 1
1 | Montare si PIF Tablou Sistem SCADA (TSS) + Software programare pentru instrumentatie interconectare | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montare si PIF calculator SCADA, monitoare + periferice | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montare si PIF calculator TURBOGENERATOR, monitoare + periferice - AT0190-Remote HMI | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montare si PIF Tablou Comunicatie TURBOGENERATOR EE0190-BOX RMD | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Montare si PIF imprimante retea | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ansamblare si montare mobilier | ans | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,
Obiectivul: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [10 empty] | Formularul F3
Obiectul: | CENTRALA COGENERARE
Devizul: | MONTARE TABLOURI AUTOMATIZARE
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
E. | MONTARE TABLOURI AUTOMATIZARE | ans | 1
_E.1. | Montare si PIF Tablou automatizare Cazan recuperator | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.1.1 | MontareTablou automatizare Cazan recuperator | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.1.2 | AtD16A - Formare capete de cabluri <10 fire | buc | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.1.3 | EI02G1 - Etanşarea cablurilor la trecerea prin ţevi de protecţie | buc | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.1.4 | AtD19A - Legarea conductoarelor la borne aparate | buc | 256 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.1.5 | AtE01A - Încercare cabluri de comandă şi semnalizare | buc | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.1.6 | Verificari circuite si PIF | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.2. | Montare si PIF Tablou automatizare Compresor gaze naturale | ans | 1
_E.2.1 | MontareTablou automatizare Compresor gaze naturale | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.2.2 | AtD16A - Formare capete de cabluri <10 fire | buc | 103 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.2.3 | EI02G1 - Etanşarea cablurilor la trecerea prin ţevi de protecţie | buc | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.2.4 | AtD19A - Legarea conductoarelor la borne aparate | buc | 412 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.2.5 | AtE01A - Încercare cabluri de comandă şi semnalizare | buc | 103 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.2.6 | Verificari circuite si PIF | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.3. | Conexiuni si PIF Tablou automatizare Turbogenerator | ans | 1
_E.3.1 | AtD16A - Formare capete de cabluri <10 fire | buc | 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.3.2 | EI02G1 - Etanşarea cablurilor la trecerea prin ţevi de protecţie | buc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.3.3 | AtD19A - Legarea conductoarelor la borne aparate | buc | 132 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.3.4 | AtE01A - Încercare cabluri de comandă şi semnalizare | buc | 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.3.5 | Verificari circuite si PIF | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.4. | Montare si PIF Tablou automatizare statie tratare apa | ans | 1
_E.4.1 | MontareTablou automatizare Statie tratare apa | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.4.2 | AtD16A - Formare capete de cabluri <10 fire | buc | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.4.3 | EI02G1 - Etanşarea cablurilor la trecerea prin ţevi de protecţie | buc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.4.4 | AtD19A - Legarea conductoarelor la borne aparate | buc | 112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.4.5 | AtE01A - Încercare cabluri de comandă şi semnalizare | buc | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.4.6 | Verificari circuite si PIF | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.5. | Montare si PIF Tablou automatizare Compresor aer | ans | 1
_E.5.1 | MontareTablou automatizare Compresor aer | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.5.2 | AtD16A - Formare capete de cabluri <10 fire | buc | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.5.3 | EI02G1 - Etanşarea cablurilor la trecerea prin ţevi de protecţie | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.5.4 | AtD19A - Legarea conductoarelor la borne aparate | buc | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.5.5 | AtE01A - Încercare cabluri de comandă şi semnalizare | buc | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_E.5.6 | Verificari circuite si PIF | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,

## F3 gaz
[5 empty] | Formular F3 |  |  |  | 1
Obiectiv: Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava
LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiect: 100 INST.UTILIZARE G.N. PRESIUNE REDUSA SI INALTA PRESIUNE SC AMBRO S.A.
Categorie: 101 INSTALATIE UTILIZARE GN PR/PI | [7 empty] | [ ron ]
| Nr. | Capitol lucrari | U/M |  |  | Cantitatea | Pretul unitar | Valoare
| Crt. | Simbol |  |  |  |  | a)materiale
|  | Denumire resursa |  |  |  |  | b)manopera
|  | Observatii |  |  |  |  | c)utilaj
|  | Corectii |  |  |  |  | d)transport
|  | Liste Anexe |  |  |  |  | Total(a+b+c+d)
| 1 | IA43B1 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
MONTARE CONTOR GAZE, CU TURBINA, DN4000MC/H, CU RACORDUL D:250MM, G2500 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 2 | IA43B1 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM. MONTARE CORECTOR ELECTRONIC VOLUM GAZ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 3 | IA30A1 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM. MONTARE FILTRU DE IMPURITATI, ORIZONTAL CONIC PT. GAZE, PN16, DN100 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 4 | TSA04C1 82 | M CUB |  |  | 34.4 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 5 | TSC03XH 91 | SUTE MC |  |  | 1.1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
SAPATURA MECANICA CU BULDOEXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 6 | TSD01C1 82 | M CUB |  |  | 135 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 7 | 8811744 | M |  |  | 282 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
BANDA AVERTIZARE GAZ 11,5CM X 0,20MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 8 | TSD04B1 82 | M CUB |  |  | 135 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 9 | W2H04A1 82 | M CUB |  |  | 34 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA TEVILOR | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 10 | TRA01A10P 82 | TONE |  |  | 70 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 11 | TRA01A20 82 | TONE |  |  | 57.8 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
NISIP | [7 empty] | 0 | 5
| 12 | IC32N1 82 | M |  |  | 550 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TEAVA OL FARA SUD , SREN10216-5,P275 NL1, D 114 X5,6MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 13 | 3110296 | M |  |  | 555.5 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TEAVA F S, SREN10216-5, P275NL1, 114 X 6,3 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 14 | IC31J1 82 | M |  |  | 62 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TEAVA OL.CTII FARA SUD. INST.GAZE SREN 10216-5, P275 NL1, AVAND D 88,9X5,6MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 15 | 3109493 | M |  |  | 62.62 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TEAVA,FARA SUD.,SREN 10216-5,P275 NL1,D88,9X5,6MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 16 | IC19N1 82 | M |  |  | 280 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TEAVA OL.CTII FARA SUD. SREN10216-5, P275NL1, PREIZOLATA CU POLIETILENA,3 LPE,.EXT.INGROPATA PAMINT | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 17 | 3160047 | M |  |  | 280 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TEAVA PREIZOLATA 3LPE ,P275NL1, 114,3X6,3 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 18 | TFE04C 99 | BUCATA |  |  | 55 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
MANSONARE TEVI PREIZOL.DN=100MM IN ZONA DE IMBINARE SAU INTERCALAREA CU MANSOANE DIN POLIETILEN | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 19 | TRA01A15 82 | TONE |  |  | 57.6 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
TRANSPORT NISIP | [7 empty] | 0 | 5
| 20 | GC01C1 82 | KM |  |  | 0.892 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND AVIND DN=100 MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 21 | GC05C1 82 | KM |  |  | 0.892 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.HIDRAULIC LA COND.CU DN=100 MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 22 | GE05C1 82 | KM |  |  | 12 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
FLANSE OTEL CU GAT PN 20 CU DN=100 MM, P275NL1,ANSI 150 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 23 | GE05E1 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
FLANSE OTEL CU GAT PN 20 CU DN=100 MM, P275NL1,ANSI 150 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 24 | GE05F1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
FLANSE OTEL CU GAT PN 20 P275NL1,PE TEVI CU DN=250MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 25 | M1K27C1 82 | BUCATA |  |  | 3 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
FLANSE ELECTROIZOLANTE PN20,DN 100 MM, P275N1,ANSI 150 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 26 | GE05B1 82 | BUCATA |  |  | 8 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
FLANSE OTEL PN 40,P275 NL1 PE TEVI CU DN= 80 MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 27 | M1K27B1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
FLANSE ELECTROIZOLANTA, PN 40,DN 80 MM,P275 NL1,ANSI 150 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 28 | TFB05F2 82 | BUCATA |  |  | 12 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
IMBINAREA FLANSELOR PINA LA PN.25 CU DN.100 MM $ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 29 | TFB05I2 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
IMBINAREA FLANSELOR PINA LA PN.20 CU SURUBURI CU DN.200 MM $ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 30 | TFB05J1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
IMBINAREA FLANSELOR PINA LA PN.20 CU DN.250 MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 31 | TFB05E2 82 | BUCATA |  |  | 8 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
IMBINAREA FLANSELOR PINA LA PN.25 CU DN.80 MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 32 | TFA02C1 82 | BUCATA |  |  | 26 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
COT 90 GR, GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA CU D 114,3X5,6, P275 NL1, PN20, ANSI150 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 33 | TFA02C1 82 | BUCATA |  |  | 9 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
COT 45 GR, GATA CONFECTIONAT MONTAT PN20, P275NL1, ANSI150, D 114,3X5,6MM | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 34 | TFA02B2 82 | BUCATA |  |  | 9 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
COT 90 GR, GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA CU D 88,9X5,6, PN40, P275 NL1, | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 35 | TFA02C2 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TEU EGAL GATA CONFECTIONAT P275NL1, D 168,3X5,6, PN20, ANSI 150 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 36 | TFA02D2 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
REDUCTIE CONCENTRICA ,P275 NL, 168,3X5,6/114,3X5,6, ANSI 150,PN20 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 37 | TFA02E1 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
REDUCTIE CONCENTRICA ,P275 NL1, D 219,1 /114,3 X5,6 MM, ANSI 150,PN20 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 38 | TFA02F1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
REDUCTIE CONCENTRICA CU DN 250-DN100, PN20 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 39 | GE04C1 82 | BUCATA |  |  | 4 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM ROBINET CU SEFERA ,PN20, ANSI 150, MONTAT PE CONDUCTE DN=100MM, CU INCHIDERE MANUALA | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 40 | GE04C1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ROBINET CU SEFERA ,PN20, AVIND DN=100MM, ANSI150, CU INCHID. ACT. ELECTRIC (ELECTROVENTIL) | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 42 | IA38C1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
DISPOZITIV DE SIGURANTA CONTRA LIPSA AER-GAZ DETECTOR GAZ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 40 | GE04C1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ROBINET CU SEFERA ,PN40, AVIND DN=80MM, ANSI150, CU INCHID. ACT. ELECTRIC (ELECTROVENTIL) | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 42 | IA38C1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
DISPOZITIV DE SIGURANTA CONTRA LIPSA AER-GAZ DETECTOR GAZ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 41 | GE04B1 82 | BUCATA |  |  | 4 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM. ROBINET CU SFERA PN 40, DN 80 CU INCHIDERE MANUALA | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 43 | VB26A1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM. GURA DE VENTILATIE | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 44 | CP03A 02 | BUCATA |  |  | 85 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM.CONF/ MONT.STALPILOR DE SUSTINERE CU BRIDE, H=1M | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 45 | CP03B 02 | BUCATA |  |  | 6 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM.CONF/MONT.STALPILOR DE SUSTINERE CU BRIDE , H=2,5M | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 46 | CP03C 02 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM. CONF./MONT.STALPILOR DE SUSTINERE CU BRIDE, H=5,00M | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 47 | IC40J1 82 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=168,3X5,6-1ML | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 48 | IC40G1 82 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D114,3X5,6=1M | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 49 | W1MJ07C 99 | BUCATA |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM.RACORD ANTIVIBRANT, DN 100,PN20 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 50 | W1MJ07C 99 | BUCATA |  |  | 2 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ASIM.RACORD ANTIVIBRANT DN 80,PN40 | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 51 | M1L04F1 82 | BUCATA |  |  | 144 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.INALTA PRES. 102-168 MM 100% SUDURI | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 52 | ASIMILAT 82 | ANS |  |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
FILTRU COALESCENT CU PURJA AUTOMATA PT RETINERE ULEI LA INTRAREA IN TURBINA | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 52 | IZA01B1 82 | MP |  |  | 217.85 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 53 | IZJ07B1 82 | MP |  |  | 217.85 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 54 | CN13C1 82 | MP |  |  | 217.85 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>34MM INCL. | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 55 | W2I03XA1 93 | BUCATA |  |  | 6 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
PRIZA DE PAMINT, TEREN NORMAL TIP A1, COND. LEGARE LA PAMANT | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| 56 | TRA02A10 82 | TONE |  |  | 15.5 |  | 0 | 1
|  |  | Sp.mat: 0,00% |  | Sp.man: 0,00% | Sp.uti: 0,00% |  | 0 | 2
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $ | [7 empty] | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 5
| Cheltuieli directe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrib. asig. munca |  | 2.25% |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli indirecte Io = |  |  | x To |  |  |  | 0
| Profit Po = |  |  | x (To+Io) |  |  |  | 0
| Total fara TVA | [6 empty] | 0
OFERTANT,

## F4
Obiectiv: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [5 empty] | Formularul F4
Obiectul: | GRUP COGENERARE
LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari ventilatii si climatizare
Nr. crt. | Denumirea echipamentului | U.M. | Cant. | Pret unitar lei/UM | Valoarea (exclusiv TVA) (col. 3 x col. 4) | Furnizorul (denumire, adresa, telefon,fax) | Fisa tehnica atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
GRUP COGENERARE
| STATIE TRATARE APA | [5 empty] | AD
1 | Grup pompare format din 2 pompe 1A+1R, inclusiv vas de expansiune, tensiune 400V, 50 Hz, montaj interior, tablou forta si automatizare inclus, pompe cu convertizor, functionare dupa presiune, posibilitatea interblocarii cu senzori de nivel ca si protectie la lipsa apa; OPTIONAL:posibilitatea trasnsmisie date (minim date: stop, start, avarie) prin retea MODBUS sau PROFIBUS Q=10 mc/h H=50 mCA - Inclusiv montaj | Buc | 1 |  | 0 |  | FT-AD-01
2 | Rezervor cilindric vertical izolat pentru apa demineralizata V=5 mc, echipat cu robinet cu plutiror, sorb aspiratie, preaplin, golire, senzori de nivel minim si maxim, rezistenta electrica protectie anti-inghet; - Inclusiv montaj | Buc | 1 |  | 0 |  | FT-AD-02
| TURBOGENERATOR | [5 empty] | GT
3 | Macara pentru îndepărtarea motorului grupului generator Sarcina: 5.000kg cu ecartament de înălțime de 2.600mm, miscare pe 3 axe Latime x lungime 8.000 x 8.000mm | Buc | 1 |  | 0 |  | FT-GT-01
4 | Sistem anti-icing filtru turbogenerator - Inclusiv montaj | Buc | 1 |  | 0 |  | FT-GT-02
TOTAL Lei fara TVA |  |  |  |  | 0
Ofertant,
Obiectiv: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [5 empty] | Formularul F4
Obiectul: | GRUP COGENERARE
LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Nr. crt. | Denumirea echipamentului | U.M. | Cant. | Pret unitar lei/UM | Valoarea (exclusiv TVA) (col. 3 x col. 4) | Furnizorul (denumire, adresa, telefon,fax) | Fisa tehnica atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Pardoseala tehnica flotanta | ans | 1 |  | 0 |  | FT nr.7
2 | Statie medie tensiune 6.3KV, 1250A | ans | 1 |  | 0 |  | FT nr.2,3,4,5
3 | Transformator 800KVA, 6.3/0.4KV | buc | 1 |  | 0 |  | FT nr.1
4 | Sursa neintreruptibila, 8KVA, 230V | buc | 1 |  | 0 |  | FT nr.6
| TOTAL Lei fara TVA |  |  |  | 0
Ofertant,
Obiectiv: | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava | [5 empty] | Formularul F4
Obiectul: | GRUP COGENERARE
LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Nr. crt. | Denumirea echipamentului | U.M. | Cant. | Pret unitar lei/UM | Valoarea (exclusiv TVA) (col. 3 x col. 4) | Furnizorul (denumire, adresa, telefon,fax) | Fisa tehnica atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
a) | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | ans | 1
2 | CONTOR DE GAZ CU TURBINA G2500, QMAX4000MC/H, DN250MM | ans | 1 |  | 0
3 | FILTRU DE IMPURITATI GAZ, ORIZONTAL CONIC, DN100, PN16 | buc | 1 |  | 0
4 | CORECTOR ELECTRONIC VOLUM GAZ | buc | 1 |  | 0
| TOTAL Lei fara TVA |  |  |  | 0
Ofertant,

## F5 hvac
FISA TEHNICA |  | FT-AP-01
conform caiet de sarcini
Denumire echipament | Cant. | Furnizor
GRUP POMPARE | 1
Parametrii tehnici si functionali: | Grup pompare format din:
2 pompe 1A+1R,
inclusiv vas de expansiune,
Alimentare electrica: tensiune 400V, 50 Hz,
montaj interior,
tablou forta si automatizare inclus,
pompe cu convertizor, functionare dupa presiune,
posibilitatea interblocarii cu senzori de nivel ca si protectie la lipsa apa; posibilitatea trasnsmisie date (minim date: stop, start, avarie) prin retea MODBUS sau PROFIBUS
Debit Q=10 mc/h
Inaltime de pompare H=50 mCA
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare | Constructia utilajului va fi realizata în concordanta cu toate standardele europene/internationale, prescriptiile tehnice, instructiunile tehnice sau alte normative care reglementeaza conditiile de asigurare a performantelor tehnice si a calitatii executiei.
Regimuri de functionare
Functionarea este permanenta, în functie de necesarul de energie termica.
Conditii privind exigentele de performanta si conditii privind siguranta în exploatare
Conditii de calitate îndeplinite (se va preciza de catre ofertant) ISO 9001:2008;
Certificat de garantie cu marcajul de conformitate CE;
Alte certificate de atestarea calitatii obtinute de furnizor;
Materialele solicitate la presiune vor avea certificate de calitate corespunzatoare;
Incercari de fiabilitate;
Conditii de garantie si postgarantie | Durata de garantie va fi de 12 luni de la instalare
Alte conditii cu caracter tehnic: | Echipamentul se va livra împreuna cu contraflansele si organele de asamblare aferente;
Furnizorul va înclude în furnitura Manualul de instalare, operare si mentenanta;
Furnizorul va asigura livrare si PIF;
FISA TEHNICA |  | FT-AP-02
conform caiet de sarcini
Denumire echipament | Cant. | Furnizor
REZERVOR APA DEMINERALIZATA | 1 | -
Parametrii tehnici si functionali: | Rezervor cilindric vertical izolat pentru apa dedurizata
Volum V=5 mc,
echipat cu robinet cu plutiror, sorb aspiratie, preaplin, golire, senzori de nivel minim si maxim, rezistenta electrica protectie anti-inghet;
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare | Constructia utilajului va fi realizata în concordanta cu toate standardele europene/internationale, prescriptiile tehnice, instructiunile tehnice sau alte normative care reglementeaza conditiile de asigurare a performantelor tehnice si a calitatii executiei.
Regimuri de functionare
Functionarea este permanenta, în functie de necesarul de energie termica.
Conditii privind exigentele de performanta si conditii privind siguranta în exploatare
Conditii de calitate îndeplinite (se va preciza de catre ofertant) ISO 9001:2008;
Certificat de garantie cu marcajul de conformitate CE;
Alte certificate de atestarea calitatii obtinute de furnizor;
Materialele solicitate la presiune vor avea certificate de calitate corespunzatoare;
Incercari de fiabilitate;
Conditii de garantie si postgarantie | Durata de garantie va fi de 12 luni de la instalare
Alte conditii cu caracter tehnic: | Echipamentul se va livra împreuna cu contraflansele si organele de asamblare aferente;
Furnizorul va înclude în furnitura Manualul de instalare, operare si mentenanta;
Furnizorul va asigura livrare si PIF;
FISA TEHNICA |  | FT-GT-01
conform caiet de sarcini
Denumire echipament | Cant. | Furnizor
GRUP POMPARE | 1
Parametrii tehnici si functionali: | Macara pentru îndepărtarea motorului grupului generator - Piese mecanice și electrice - Intergrare mecanică, electrică și SW - Ambalare, livrare transport DAP - Supravegherea erecției Descriere 1) Macara cu punte suspendată cu un fascicul de 5.000kg cu ecartament de înălțime de 2.600mm, completată cu o pereche de moduri de lungime a cursei 8.000 + 8.000mm susținute de 2 portaluri, așezate la capete și sistem de ridicare cu lanț electric cu cărucior motorizat. Echipamentele electrice de control sunt fabricate în conformitate cu EN 60204-32, controlează acționările de urcare și coborâre și sunt adăpostite în compartimentele la bordul ridicătorului avand un grad de protecție IP55. Panoul de control este alunecat și independent de cărucior cu grad de protecție IP65. Macara este echipată cu un sistem de alarmă acustică. Echipamentele vor include circuite auxiliare de joasă tensiune de 24 V alimentate de un transformator monofazat protejat termic în înfășurarea primară și secundară, circuitele de putere (linie și motor) de la sursa de alimentare prin rețea trifazată AC max. 500 V și blocurile terminale pentru conexiunile circuitelor auxiliare și de alimentare Circuitele sunt realizate cu cabluri unipolare izolate în material termoplastic de tip FS17. Echipamentul este adăpostit într-un compartiment special confecționat din material termoplastic cu capac de închidere echipat cu garnitură de cauciuc NBR, capabil să asigure o protecție minimă IP55 a componentelor electrice instalate în interior. Blocul terminal al conexiunii este accesibil prin intermediul glandelor de cablu din partea carcasei. Panoul de control este alunecat și independent de cărucior cu grad de protecție IP65 În execuția unei singure linii, o serie de taste controlează toate mișcările macaralei. Există, de asemenea, un buton roșu de urgență. Macara va fi echipată cu un sistem de alarmă acustică Butonul pentru alarma acustică poate fi utilizat de la panoul de control.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare | Constructia utilajului va fi realizata în concordanta cu toate standardele europene/internationale, prescriptiile tehnice, instructiunile tehnice sau alte normative care reglementeaza conditiile de asigurare a performantelor tehnice si a calitatii executiei.
Regimuri de functionare
Functionarea este permanenta, în functie de necesarul de energie termica.
Conditii privind exigentele de performanta si conditii privind siguranta în exploatare
Conditii de calitate îndeplinite (se va preciza de catre ofertant) ISO 9001:2008;
Certificat de garantie cu marcajul de conformitate CE;
Alte certificate de atestarea calitatii obtinute de furnizor;
Materialele solicitate la presiune vor avea certificate de calitate corespunzatoare;
Incercari de fiabilitate;
Conditii de garantie si postgarantie | Durata de garantie va fi de 12 luni de la instalare
Alte conditii cu caracter tehnic: | Echipamentul se va livra împreuna cu contraflansele si organele de asamblare aferente;
Furnizorul va înclude în furnitura Manualul de instalare, operare si mentenanta;
Furnizorul va asigura livrare si PIF;
FISA TEHNICA |  | FT-GT-02
conform caiet de sarcini
Denumire echipament | Cant. | Furnizor
SISTEM ANTI-ICING | 1
Parametrii tehnici si functionali: | Descriere: Sistemul anti-icing în infraroșu previne formarea de gheață în fața primei etape de filtrare. Suprafețele filtrului sunt încălzite cu ajutorul undelor electromagnetice. Această metodă nu crește temperatura aerului de intrare, astfel încât performanța turbinei nu este afectată. Sistemul anti-icing este recomandat atunci când sunt îndeplinite simultan următoarele două condiții: - Temperatura ambiantă între –5 ° C și + 5 ° C (23 ° F - 41 ° F) - Umiditatea mai mare de 70% Doi emițători (incluși în domeniul SOL) măsoară temperatura aerului turbinei și umiditatea turbinei de aer în fața primei etape de filtrare. Sistemul cu infraroșu (IR) constă din radiatoare de încălzire (lămpi cu bandă) montate direct în fața elementelor filtrului. Radiatoarele sunt instalate la o distanță de elementele filtrului pentru a asigura funcționalitate de înaltă calitate fără a supraîncălziți filtrele. Pentru a preveni supraîncălzirea filtrelor, IR nu poate fi activat decât dacă ventilatoarele de ventilație sunt în funcțiune. Componenta: 1) Modul Aer de combustie 2) Modul Aer de combustie, vedere de jos 3) Sistem compact cu lămpi cu bandă infraroșie, în roșu
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare | Constructia utilajului va fi realizata în concordanta cu toate standardele europene/internationale, prescriptiile tehnice, instructiunile tehnice sau alte normative care reglementeaza conditiile de asigurare a performantelor tehnice si a calitatii executiei.
Regimuri de functionare
Functionarea este permanenta, în functie de necesarul de energie termica.
Conditii privind exigentele de performanta si conditii privind siguranta în exploatare
Conditii de calitate îndeplinite (se va preciza de catre ofertant) ISO 9001:2008;
Certificat de garantie cu marcajul de conformitate CE;
Alte certificate de atestarea calitatii obtinute de furnizor;
Materialele solicitate la presiune vor avea certificate de calitate corespunzatoare;
Incercari de fiabilitate;
Conditii de garantie si postgarantie | Durata de garantie va fi de 12 luni de la instalare
Alte conditii cu caracter tehnic: | Echipamentul se va livra împreuna cu contraflansele si organele de asamblare aferente;
Furnizorul va înclude în furnitura Manualul de instalare, operare si mentenanta;
Furnizorul va asigura livrare si PIF;

## F5 ct
Formularul F5
FISA TEHNICA NR. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Post de transformare 800kVA
Cantitate: 1 buc.
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator
0 | 1 | 2 | 3
1. | Transformator in ulei cu racire naturala : Parametrii tehnici si functionali: • Putere nominala : 800KVA • tensiune izolatie primar : 7.2KV • tensiune primar : 6.3KV • tensiune izolatie secundar : 1.1KV • tensiune secundar in gol : 400V • frecventa : 50 Hz • ploturi de reglaj : +/-2.5, 0, +/-5 • grupa de conexiuni : Dyn 05 • categorie de pierderi : AoBk • pierderi in gol : max. 650W • pierderi in sarcina la 750 C : max. 7000W • tensiunea de scurtcircuit : 6% • material infasurari : Al • temperatura maxima ambianta : 400C • tip racire : ONAN • agent racire : ulei mineral • releu protectie : DGPT2 • montaj : in interior • dimensiuni maxime : 1800x1100x1900mm (LxlxH)
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Standarde in vigoare + norme europene Performante tehnice, fiabilitate
3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul va fi construit in concordanta cu normele EU Certificat de origine
4. | Conditii de garantie: 2 ani
5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Fisa tehnica, Agrement tehnic.
Ofertant,
Formularul F5
FISA TEHNICA NR. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Celula de 6.3KV de linie
Cantitate: 1 buc.
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator
0 | 1 | 2 | 3
1. | Parametrii tehnici si functionali: • Tip celula : metalica, prefabricate, inchisa, cu simplu sistem de bare, de alimentare, prevazuta cu iesirea cablurilor de MT pe partea de la partea inferioara. • tensiune nominala : 7,2 KV • tensiunea de serviciu: 6,3Kv; frecventa : 50Hz • curent nominal :1250A • stabilitate termica la 1s : 31,5KA • stabilitate dinamica : 62KAvf • tensiunea de incercare, 50Hz, 1min : 20KVef • tensiunea de incercare la impuls 1.2/50μs : 60KVvf • tensiunea de alimentare motor armare : 230V c.a • gradul de protectie al anvelopei : min IP 21 • dispozitiv de sesizare si protectie la aparitia arcului electric • tunel de eliberare a gazelor rezultate ca urmare a producerii unui arc electric • dimensiuni maxime constructive : 650mm x 1750mm x 2800mm (LxAxH) Echipata cu : • intrerupator tripolar , de interior, cu vid, debrosabil, 12KV, 1250A, 31,5KA prevazut cu motor de actionare 230Vca, bobine inchidere, deschidere, contor operatii, contacte auxiliare libere (8ND, 8NI); numar de actionari ≥10000; numar de actionari la curent de scc ≥50; durata deschidere <50ms; durata inchidere <65ms; funct la temp ambianta :-250 C...+400 C • 3 transformatoare de curent : 1000A/5/5A, 20VA cl0.5FS5/20VA 5P10 • 3 transformatore de tensiune : 6.3/√3/0.1/√3/0.1/√3KV, 50VA cl 0.5/50VA 3P • sigurante fuzibile MT protectie transf tensiune; semnalizare ardere sigurante • indicator capacitiv prezenta tensiune
• separator de legare la pamant prevazut cu contacte auxiliare (ND, NI) si electromagnet de blocare inchidere la prezenta tensiune pe cabluri • rezistenta anticondens • compartiment circuite secundare tip cadru inchis cu usa plina; echipat cu corp de iluminat, priza de lucru, unitate de incalzire cu termostat; tensiune operativa 230Vc.a; temp de functionare +5...+400 C ; grad de protectie min. IP41; cheie selectare mod comanda intrerupator : local, scada. • releu digital de protectie cu interfata grafica pentru utilizator; interfata de comunicatie RS485; protocol MODBUS; intrari numerice 42, iesiri releu 20; modul synchrocheck; functii ANSI (50,51, 51N, 49, 50BF, 27, 59, 81)
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Standarde in vigoare + norme europene Performante tehnice, fiabilitate
3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul va fi construit in concordanta cu normele EU Certificat de origine
4. | Conditii de garantie : 18 luni
5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Fisa tehnica, Agrement tehnic.
Ofertant,
Formularul F5
FISA TEHNICA NR. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Celula de 6.3KV de masura
Cantitate: 1 buc.
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator
0 | 1 | 2 | 3
1. | Parametrii tehnici si functionali:
Tip celula : metalica, prefabricata, inchisa, cu simplu sistem de bare, de masura a tensiunii pe bare
tensiune nominala : 7,2 KV
tensiunea de serviciu: 6,3kV
frecventa : 50 Hz
stabilitate termica la 1s : 31,5KA
curent nominal :1250A
stabilitate dinamica : 62KAvf
tensiunea de incercare, 50Hz, 1min : 20KVef
tensiunea de incercare la impuls 1.2/50ps : 60KVvf
tensiunea de alimentare motor armare : 230V c.a
gradul de protectie al anvelopei : min IP 21
dispozitiv de sesizare si protectie la aparitia arcului electric
tunel de eliberare a gazelor rezultate ca urmare a producerii unui arc electric
dimensiuni maxime constructive : 650mm x 1750mm x
2800mm (LxAxH)
Echipata cu :
3 transformatoare de tensiune:
6.3/√3/0.1/√3/0.1/√3KV, 50VA cl 0.5/50VA 3P
sigurante fuzibile MT protectie transf tensiune; semnalizare ardere sigurante
indicator capacitiv prezenta tensiune
separator de legare la pamant prevazut cu contacte auxiliare (ND, NI) si electromagnet de blocare inchidere la prezenta tensiune pe cabluri
rezistenta anticondens
compartiment circuite secundare tip cadru inchis cu usa plina; echipat cu corp de iluminat, priza de lucru, unitate de incalzire cu termostat; tensiune operativa 230Vc.a; temp de functionare +5...+400 C ; grad de protectie min. IP41;
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Standarde in vigoare + norme europene Performante tehnice, fiabilitate
3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul va fi construit in concordanta cu normele EU Certificat de origine
4. | Conditii de garantie : 18 luni
5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Fisa tehnica, Agrement tehnic.
Ofertant,
Formularul F5
FISA TEHNICA NR. 4
Utilajul, echipamentul tehnologic: Celula de 6.3KV e generator
Cantitate: 1 buc.
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator
0 | 1 | 2 | 3
1. | Parametrii tehnici si functionali:
Tip celula : metalica, prefabricata, inchisa, cu simplu sistem de bare, de generator, prevazuta cu iesirea cablurilor de MT pe partea de la partea inferioara.
tensiune nominala : 7,2 KV
tensiunea de serviciu: 6,3Kv; frecventa : 50Hz
curent nominal :1250A
stabilitate termica la 1s : 31,5KA
stabilitate dinamica : 62KAvf
tensiunea de incercare, 50Hz, 1min : 20KVef
tensiunea de incercare la impuls 1.2/50ps : 60KVvf
tensiunea de alimentare motor armare : 230V c.a
gradul de protectie al anvelopei : min IP 21
dispozitiv de sesizare si protectie la aparitia arcului electric
tunel de eliberare a gazelor rezultate ca urmare a producerii unui arc electric
dimensiuni maxime constructive : 900mm x 1750mm x 2800mm (LxAxH)
Echipata cu :
intrerupator tripolar , de interior, cu vid, debrosabil, 12KV, 1250A, 31,5KA prevazut cu motor de actionare 230Vca, bobine inchidere, deschidere, contor operatii, contacte auxiliare libere (8ND, 8NI); numar de actionari ≥10000; numar de actionari la curent de scc ≥50; durata deschidere <50ms; durata inchidere <65ms; funct la temp ambianta :-250 C...+400 C
3 transformatoare de curent : 1000A/5/5/5A, 30VA cl0.5FS5/30VA cl0.5FS5 / 30VA 5P10
3 transformatore de tensiune :
6.3/√3/0.1/√3/0.1/√3KV, 50VA cl 0.5/50VA cl 0.5
sigurante fuzibile MT protectie transf tensiune; semnalizare ardere sigurante
indicator capacitiv prezenta tensiune
separator de legare la pamant prevazut cu contacte auxiliare (ND, NI) si electromagnet de blocare inchidere la prezenta tensiune pe cabluri
• rezistenta anticondens • compartiment circuite secundare tip cadru inchis cu usa plina; echipat cu corp de iluminat, priza de lucru, unitate de incalzire cu termostat; tensiune operativa 230Vc.a; temp de functionare +5...+400 C ; grad de protectie min. IP41; cheie selectare mod comanda intrerupator : local, scada. • releu digital de protectie cu interfata grafica pentru utilizator; interfata de comunicatie RS485; protocol MODBUS; intrari numerice 42, iesiri releu 20; modul synchrocheck; functii ANSI (50,51, 51G, 46, 49, 32P, 27, 59, 50BF, 81H, 81L)
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Standarde in vigoare + norme europene Performante tehnice, fiabilitate
3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul va fi construit in concordanta cu normele EU Certificat de origine
4. | Conditii de garantie : 18 luni
5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Fisa tehnica, Agrement tehnic.
Ofertant,
Formularul F5
FISA TEHNICA NR. 5
Utilajul, echipamentul tehnologic: Celula de 6.3KV de trafo
Cantitate: 1 buc.
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator
0 | 1 | 2 | 3
1. | Parametrii tehnici si functionali: • Tip celula : metalica, prefabricate, inchisa, cu simplu sistem de bare, de trafo, prevazuta cu iesirea cablurilor de MT pe partea de la partea inferioara. • tensiune nominala : 7,2 KV • tensiunea de serviciu: 6,3Kv; frecventa : 50Hz • curent nominal :1250A • stabilitate termica la 1s : 31,5KA • stabilitate dinamica : 62KAvf • tensiunea de incercare, 50Hz, 1min : 20KVef • tensiunea de incercare la impuls 1.2/50ps : 60KVvf • tensiunea de alimentare motor armare : 230V c.a • gradul de protectie al anvelopei : min IP 21 • dispozitiv de sesizare si protectie la aparitia arcului electric • tunel de eliberare a gazelor rezultate ca urmare a producerii unui arc electric • dimensiuni maxime constructive : 650mm x 1750mm x 2800mm (LxAxH) Echipata cu : • intrerupator tripolar , de interior, cu vid, debrosabil, 12KV, 630A, 31,5KA prevazut cu motor de actionare 230Vca, bobine inchidere, deschidere, contor operatii, contacte auxiliare libere (8ND, 8NI); numar de actionari ≥10000; numar de actionari la curent de scc ≥50; durata deschidere <50ms; durata inchidere <65ms; funct la temp ambianta :-250 C...+400 C • 3 transformatoare de curent : 100A/5/5A, 15VA cl0.5FS5/15VA 5P10 • 3 transformatore de tensiune : 6.3/√3/0.1/√3KV, 30VA cl 0.5 • sigurante fuzibile MT protectie transf tensiune; semnalizare ardere sigurante • indicator capacitiv prezenta tensiune
• separator de legare la pamant prevazut cu contacte auxiliare (ND, NI) si electromagnet de blocare inchidere la prezenta tensiune pe cabluri • rezistenta anticondens • compartiment circuite secundare tip cadru inchis cu usa plina; echipat cu corp de iluminat, priza de lucru, unitate de incalzire cu termostat; tensiune operativa 230Vc.a; temp de functionare +5...+400 C ; grad de protectie min. IP41; cheie selectare mod comanda intrerupator : local, scada. • releu digital de protectie cu interfata grafica pentru utilizator; interfata de comunicatie RS485; protocol MODBUS; intrari numerice 42, iesiri releu 20; functii ANSI (50,51, 26, 63, 49, 50BF,)
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Standarde in vigoare + norme europene Performante tehnice, fiabilitate
3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul va fi construit in concordanta cu normele EU Certificat de origine
4. | Conditii de garantie : 18 luni
5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Fisa tehnica, Agrement tehnic.
Ofertant,
Formularul F5
FISA TEHNICA NR. 6
Utilajul, echipamentul tehnologic: Sursa neintreruptibila tip UPS, 8KVA , 230 V c.a
Cantitate: 1 buc.
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator
0 | 1 | 2 | 3
1. | Parametrii tehnici si functionali: • Sursa neintreruptibila dubla conversie online • Putere nominala : 8KW/8KVA • tensiune iesire : 230Vca • abatere tensiune iesire : <2% • frecventa tensiune iesire : 50/60Hz, +/-3Hz • bypass intern : automat, manual • tensiunea de intrare: 230Vca • frecventa : 40-70Hz (detectie automata) • tip baterie : fara mentenanta, ermetica • durata de viata baterie : 5 ani • autonomie : 30 min/8KW, 60min/5KW • eficienta 94% la sarcina 100% • interfata : RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB • panou de control • alarma sonora si vizuala • temperatura ambientala de operare : 0.....400C • umiditate relativa de functionare : 0...85% • nivel zgomot la 1m distanta : max.55 dB • clasa de protectie : IP20
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Standarde in vigoare + norme europene Performante tehnice, fiabilitate
3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul va fi construit in concordanta cu normele EU Certificat de origine
4. | Conditii de garantie : 24 luni
5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Fisa tehnica, Agrement tehnic.
Ofertant,
Formularul F5
FISA TEHNICA NR. 7
Utilajul, echipamentul tehnologic: Pardoseala tehnica
Cantitate: 16mp
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator
0 | 1 | 2 | 3
1. | Parametrii tehnici si functionali: • Pardoseala suprainaltata cu gol tehnic, demontabila • Clasa materialului : A1 incombustibil, electroizolant • structura de sustinere metalica • dimensiuni placa 600x600mm • inaltime totala pardoseala incl. suportaj :1050mm • inaltime utila : min 900mm • sarcina suportata : min 500kg/mp • clasa de rezistenta la foc : F60 conf DIN4120 • rezistenta la impamantare >107 H • sistem antiseismic • temperatura ambientala : 0.....350C • umiditate relativa ambientala: 0...75%
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Standarde in vigoare + norme europene Performante tehnice, fiabilitate
3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul va fi construit in concordanta cu normele EU Certificat de origine
4. | Conditii de garantie : 24 luni
5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Fisa tehnica, Agrement tehnic.
Ofertant,

## F3 OS
FORMULAR F3
OBIECTIV | Ambro- Conexiuni echipamente pentru Proiectul : "Cresterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înalta eficiență” Locatia: Suceava, Calera Unirii, Nr.24, Jud. Suceava
Obiectul: Organizare de santier
Devizul: Lucrari de organizare de santier
NR CRT | DENUMIRE | UM | CANT | PU MATERIAL | PU MANOPERA | PU UTILAJ | PU TRANSPORT | VALOARE MATERIALE | VALOARE MANOPERA | VALOARE UTILAJE | VALOARE TRANSPORT | TOTAL VALOARE
1 | Montat imprejmuire organizare de santier | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bransamente provizorii utilitati organizare de santier | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Demontare organizare de santier | ans | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Container birou | buc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Container marfa | buc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheltuieli directe din articole:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
Alte cheltuieli directe:
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0.0225 | 0
Total cheltuieli directe:
| MATERIALE | 0
| MANOPERA | 0
| UTILAJ | 0
| TRANSPORT | 0
| TOTAL | 0
| Cheltuieli indirecte: | 0 | 0
| Profit: | 0 | 0
| TOTAL GENERAL DEVIZ fara TVA |  | 0
Ofertant,